DA- AZP- 380- 14/3/2013						                    Tarnowskie Góry, 27.08.2013r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację układu zasilania elektroenergetycznego GCR/30/ZP/2013

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- W związku z ogłoszonym przetargiem na modernizację układu zasilania elektroenergetycznego prosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia z 5 listopada 2013r. na termin późniejszy (przynajmniej do końca roku 2013.)

Odpowiedź brzmi: Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do dnia 14 listopada 2013r.

Zadanie 1

2. Czy w projektowanej rozdzielnicy nN 400/230V AC (załącznik nr 2 do SIWZ) w Sekcji 2 należy zastosować pole dopływowe (zasilające) z transformatora  mocy 630kVA, wyposażone jak pole zasilające w Sekcji 1?

Odpowiedź brzmi: Nie, sekcja 2 nie ma pola dopływowego.

3. Czy dla Sekcji 2 rozdzielnicy nN 400/230V należy zastosować oddzielną baterię kondensatorów mocy biernej z automatyczną regulacją?

Odpowiedź brzmi: Nie, dla sekcji 2 nie należy stosować oddzielnej baterii kondensatorów.

Zadanie 2

4. Czy można zastosować transformator suchy 21/0,4kV 630kVA w miejsce olejowego i o jakich uzwojeniach, miedzianych czy aluminiowych?

Odpowiedź brzmi: Nie, transformator powinien być olejowy. Dopuszcza się zastosowanie uzwojeń miedzianych, jak i aluminiowych.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2013r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:........................................