DA-AZP-380-1/37/09						Tarnowskie Góry, 20.05.2009r.

WSZYSCY  UCZESTNICY  												POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE 										ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie I etapu systemu sygnalizacji pożaru wraz z systemem nagłośnienia alarmowego w SP ZOZ „REPTY” GCR  GCR/17/W/2009

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”  informuje, że w dniu 19 maja 2009r. wpłynął protest wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne nr GCR/17/W/2009 wniesiony przez Spółkę pod firmą Sygnity Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod 61-896) przy ulicy Towarowej 35.

Działając na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje kopię  wniesionego protestu Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, równocześnie wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu w terminach zgodnych z art. 181 ust. 4 ustawy Pzp.

Równocześnie w oparciu o art. 181 ust 1 i 2 Pzp Zamawiający zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestów.

TREŚĆ  PROTESTU

W imieniu Sygnity Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Towarowej 35 (dalej „Protestujący"), na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655) (dalej „Ustawa") składam protest w postępowaniu prowadzonym przez SP ZOZ „REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji (dalej „Zamawiający") w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie I etapu systemu sygnalizacji pożaru wraz z systemem nagłośnienia alarmowego, nr postępowania: GCR/17/W/2009 (dalej „Postępowanie").

Protestujący powziął wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia protestu w dniu 12.05.2009 roku, tj. w dniu otrzymania od Zamawiającego informacji o ocenie poszczególnych ofert i wyborze oferty. W związku z tym protest jest składany w należytym terminie zgodne z art. 180 ust. 2 Ustawy.

Protest zostaje wniesiony wobec czynności oceny przez Zamawiającego oferty: MAXTEL Sp. z o.o. w Kielcach oraz wyboru przez Zamawiającego oferty Integracja Systemów Teletechnicznych Sp. z o.o. w Katowicach, jako ofert niezgodnych z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W ten sposób Zamawiający naruszył przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy poprzez pozytywną ocenę oferty jednego wykonawcy i wybór oferty drugiego wykonawcy, pomimo że treść tych ofert nie odpowiadała Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z uwagi na powyższe Protestujący wnosi o odrzucenie oferty: Integracja Systemów Teletechnicznych Sp. z o.o. w Katowicach oraz MAXTEL Sp. z o.o. w Kielcach w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy i wybrania oferty Protestującego jako najkorzystniejszej.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2009 r. Zamawiający poinformował Protestującego o dokonanej ocenie oferty MAXTEL Sp. z o.o. oraz wyborze oferty Integracja Systemów Teletechnicznych Sp. z o.o. w Katowicach jako oferty najkorzystniejszej w Postępowaniu. Protestujący wskazuje, że w/w oferty są niezgodne z treścią SIWZ.

W przypadku oferty Integracja Systemów Teletechnicznych Sp. z o.o.:

- Zgodnie z przedmiarem Zamawiającego w kosztorysie Oferenta brakuje pozycji nr 1.9 KNR AL-01-0114-0100 o ilości 9 szt.

- W kosztorysie Oferenta, zestawienie materiałowe pozycja 11  i 19,  przy zastosowanych uchwytach kablowych dla kabla ognioodpornego brakuje nr ref. zastosowanych uchwytów lub oświadczenia, że uchwyty posiadają atest CNBOP.

- W kosztorysie Oferenta brakuje kołków z atestem CNBOP mocujących głośniki systemu DSO - Oferent zaproponował zamiast nich haczyki stalowe, co jest niedopuszczalne i niezgodne ze sposobem montażu głośników wymaganym przez producenta firmę BOSCH i wymogi CNBOP

- W kosztorysie Oferenta brak zestawienia elementów centrali DSO (w kosztorysie zestawienie materiałów pozycja nr 2, IST zrobiło zapis, że konfiguracja centrali zgodna z projektem i odpowiedziami Zamawiającego),  z czego wynika,  że  dobrana została  niezgodna  ilość zestawów nadzoru linii głośnikowych (brak dwóch kompletów), ponieważ w kosztorysie Oferenta pozycja 4.4 mówi o ilości 22 obudów dla zestawów nadzoru linii głośnikowych. Wymagana ilość dla 12 wzmacniaczy dwu liniowych to 24 kpl. zestawów nadzoru linii głośnikowych zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 19.03.2009, odpowiedź nr 3, nr pisma DA/ZP-116/2009. Sam zapis o zgodności jw. naszym zdaniem jest  niewystarczający,
ponieważ każdą pozycję zestawienia można by było w ten sposób opisać, uniemożliwiając ocenę techniczną i ilościową zaproponowanego systemu. Ponadto można domniemywać, że Oferent nie potrafił zweryfikować poprawności (ani zaproponować) ilościowo – technicznej urządzeń wchodzących w skład systemu.

- W kosztorysie Oferenta, zestawienie materiałowe pozycja 25, zaoferowano niekompletny
przycisk ROP DM2010. Brakuje szybek do przycisków ROP które są dostarczane przez
producenta jako oddzielny element.

W przypadku oferty MAXTEL Sp. z o.o.:

- W kosztorysie Oferenta występuje niezgodny przedmiar (podstawa) w pozycji nr 1.4, Oferent zastosował KNR AI-01 0404-02, zgodnie z przedmiarami z SIWZ powinien być KNR Al- 01 0403-02.

- W kosztorysie Oferenta,  zestawienie materiałowe pozycja nr 12, zastosowana centrala pożarowa o nr referencyjnym FP2816N18 nie posiada aktualnych, wymaganych atestów CNBOP(świadectwa dopuszczenia i certyfikatu zgodności).

- Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 19.03.2009, odpowiedź nr 1, nr pisma DA/ZP-116/2009   w   kosztorysie   Oferenta   brak   jest   drukarki   oraz   dodatkowo   kart rozszerzających centralę o dodatkowe pętle pożarowe. Centrala pożarowa fabrycznie o podanym nr referencyjnym producenta nie posiada drukarki, oraz wyposażona jest tylko w dwie pętle pożarowe (wymagane ilość pętli zgodnie z projektem to 8 pętli pożarowych),

- W   kosztorysie   Oferenta,    zestawienie   materiałowe   pozycja    nr   5,   występuje   błąd zastosowanego kabla. Zamiast kabla w projekcie HTKSH PH90 1x2x2,3mm (średnica żyły 2,3mm co daje przekrój 4mm2) Oferent zaproponował kabel zamienny HDGs 2x2,5mm2 (przekrój żyły 2,5mm2 z czego wynika średnica kabla równa 1,8mm). Producent dla typu kabla HDGs zawsze podaje jego przekrój, natomiast dla typu HTKSH PH90 podaje jego średnicę. Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego oferent przy zamianie materiału - tutaj kabla był obowiązany załączyć odpowiednie obliczenia parametrów linii (DA/ZP-116-2009 z dnia 19.03.2009 odpowiedź nr 8), których to nie dołączył zmieniając przekrój kabla na niższy.

- Brak numeracji stron złożonej oferty.

- Zgodnie z odpowiedzią nr 5 Zamawiającego z dnia 12.03.2009, Oferent miał obowiązek załączyć Świadectwa autoryzacji wystawione przez producentów zaproponowanych do montażu urządzeń, których to nie dołączył.

- W kosztorysie Oferenta, zestawienie materiałowe pozycja 15, zaoferowano niekompletny przycisk ROP DM2010. Brakuje szybek do przycisków ROP które są dostarczane przez producenta jako oddzielny element.

- Oferent wycenił błędnie zbyt dużą ilość kabla HDGs 3x2,5 (w pozycjach zestawienia nr 30 i 31) sumarycznie 107m a należało wycenić 50m.

Ze względu na przytoczone wyżej okoliczności doszło do naruszenia interesu prawnego Protestującego, który spełnił warunki udziału w postępowaniu i którego oferta nie została odrzucona. Tym samym oferta Protestującego powinna była zostać wybrana w sytuacji, kiedy oferty: Integracja Systemów Teletechnicznych Sp. z o.o. w Katowicach oraz MAXTEL Sp. z o.o. w Kielcach ewidentnie nie spełniają warunków SIWZ.

Mając na uwadze powyższe oraz naruszenie interesu prawnego Protestującego żądamy odrzucenia w/w ofert w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy i wybrania oferty Protestującego jako najkorzystniejszej.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej