DA/ZP – 116/2009						                  Tarnowskie Góry, 19.03.2009r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 								               POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie I etapu systemu sygnalizacji pożaru wraz z systemem nagłośnienia alarmowego w SP ZOZ „REPTY” GCR  GCR/17/W/2009

SP ZOZ  Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” informuje, że wpłynęły następujące zapytania do  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Czy centrala systemu sygnalizacji pożaru powinna być wyposażona w drukarkę?

Odpowiedź brzmi:  Tak

- Czy posiadany przez Zamawiającego projekt instalacji jest. zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych'?

Odpowiedź brzmi:  Tak

- W opisie projektant napisał że jeden wzmacniacz rezerwowy obsługuje max 8 wzmacniaczy. Mamy 20
linii głośnikowych czyli 10 wzmacniaczy 2 x 250 Wat + 2 rezerwowe to razem 12 wzmacniaczy. W
specyfikacji jest 11, czyli jednego brakuje. Ze względu na wymagany czas podtrzymania systemu, ilość
zasilaczy powoduje, że do zmieszczenia wszystkich urządzeń potrzebne są dwie szafy Rack, a nie jedna
jak napisano w specyfikacji. Według zasad konfiguracji systemu DSO powinien być jeden wzmacniacz
rezerwowy na każdą z szaf, czyli ponownie wychodzi, że wzmacniaczy powinno być razem 12. Przy tej
konfiguracji powinno być jeszcze dodatkowo jeden kabel połączeniowy oraz dwa zestawy nadzoru linii.
Proszę o korektę i podanie właściwej konfiguracji systemu.

Odpowiedź brzmi:  Należy zastosować 12 wzmacniaczy z kablem połączeniowym i zestawami nadzoru linii.

5.  Czy dołączony do dokumentacji przedmiar robót dotyczy tylko pierwszego etapu, czy całości zamówienia (wszystkich etapów) ?

Odpowiedź brzmi:  Dotyczy I etapu.

6.   Czy zamawiający dopuszcza sporządzenie kosztorysu ofertowego w innej formie niż NORMA?

Odpowiedź brzmi:  Zamawiający dopuszcza.

7.   Proszę o podanie jaka jest ilość wzmacniaczy roboczych ponieważ z otrzymanego zestawienia  taka informacja nie wynika a w obecnym zestawieniu zasilania awaryjnego podtrzymanie nie będzie odpowiadało normie a tym samym nie będzie zgodne z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź brzmi:  Ilość wzmacniaczy należy przyjąć zgodnie z normą (o 1 szt. więcej).

8.  Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń systemu SAP np. Polon, Schrack, Esser o parametrach równoważnych lub wyższych?

Odpowiedź brzmi:  Zastosowanie systemów równoważnych jest dopuszczalne pod warunkiem 		   	       wykazania równoważności i przedstawienia odpowiednich obliczeń (poj. akumulatorów, parametrów    	       linii itp.)

9.  Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń systemu DSO np. Venas, APS-APROSYS o parametrach równoważnych lub wyższych?

Odpowiedź brzmi:  Zastosowanie systemów równoważnych jest dopuszczalne pod warunkiem 		       wykazania równoważności i przedstawienia odpowiednich obliczeń.

10. Do celu uruchomienia niezbędny jest scenariusz pożarowy wraz z matrycą sterowań. Czy w projekcie uwzględniono te dokumenty?

Odpowiedź brzmi:  Ze względu na wykonywanie systemów dla części obiektu leży to po stronie 		       Wykonawcy.

11. W zestawieniu materiałów dla instalacji SAP brak jest przewodu sterującego. Proszę o podanie dokładnych typów oraz ilości przewodów sterujących.

Odpowiedź brzmi:  Jeżeli chodzi o sterowania zanikiem napięcia stosujemy przewód YDY, jeżeli podaniem napięcia – HTKSH PH90. Grubość przewodu zależy od prądów, zazwyczaj wystarcza 1,5mm2. Bez określenia, o które sterowanie chodzi trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

12.  W jakim celu Zamawiający wymaga kosztorysu w formie szczegółowej skoro rozliczenie ma być ryczałtowe?

Odpowiedź brzmi:  W celu dokładnej analizy oferty.

13.  Proszę o zamieszczenie informacji, iż z uwagi na rozliczenie ryczałtowe, kosztorys będzie miał tylko charakter pomocniczy i nie będzie stanowił podstawy do odrzucenia oferty.

Odpowiedź brzmi:  Kosztorys ma taką samą wagę w ocenie ofert jak i inne dokumenty.

14.  Proszę o zamieszczenie wzoru kosztorysu szczegółowego, który należy dołączyć do oferty.

Odpowiedź brzmi:  Wykonawca sporządza kosztorys standardowy, wynikający z programu do

kosztorysowania.

15. W opisie do projektu pkt. 10 „Zestawienie aparatury” wyszczególniono: uchwyty kablowe Bettermann z metalowymi dyblami ( 6 w ilości 19 800 szt. – a w przedmiarze robót w pkt. 5.1. zamieszczono 7320 szt. w/w uchwytów. Prosimy o jednoznaczne określenie jaką ilość uchwytów należy uwzględnić.

Odpowiedź brzmi:  Należy przyjąć 1 uchwyt na 30cm kabla HTKSH PH90.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej