DA- AZP- 380- 1/10/13						                    Tarnowskie Góry, 23.01.2013r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji układu solarnego GCR/3/ZP/2013

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej pod nawą: ” Zabezpieczenie instalacji solarnej przed przegrzaniem” brak jest szczegółowych informacji dotyczących Regulatora poziomu w zbiorniku z wyposażeniem (czujnik zbliżeniowy poziomu wody z regulatorem mikroprocesorowym) co uniemożliwia poprawną wycenę instalacji. W związku z powyższym prosimy o podanie typu regulatora bądź tez parametrów technicznych pozwalających na dobór regulatora i jego wycenę.

Odpowiedz brzmi:  Może to być sterownik stosowany najczęściej w technice wody basenowej np. firmy Astralpool - sterownik do kontroli poziomu w zbiorniku wyrównawczym z plastikowymi pływakami, zaworem elektrycznym Nylon i z Solenoid lub firmy Technika basenowa (www.basenhurt.pl ) - sterownik zbiornika przelewowego nr kat. 281500C, elektroda 1 szt. Nr kat. 281505C i lub wyrób równoważny.

2. W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej pod nawą: ” Zabezpieczenie instalacji solarnej przed przegrzaniem” brak jest szczegółowych informacji dotyczących zaworu odcinającego DN65 z napędem. W związku z powyższym prosimy o podanie typu zaworu bądź też parametrów technicznych pozwalających na dobór zaworu i jego wycenę.

Odpowiedz brzmi: Może to być regulator typu Danfoss VF2 DN65 z napędem AMV 423/230V lub wyrób równoważny.

3. W przedmiarze robót dotyczących instalacji solarnej w poz. 42 obmiar konstrukcji wsporczej wynosi 4.84 tony natomiast z dokumentacji projektowej wynika że konstrukcja ma 2.84 tony. Prosimy o wyjaśnienie powstałej rozbieżności.

Odpowiedz brzmi: W przedmiarze powinna znaleźć się wartość 2,84 tony, tak jak w projekcie.

4. Zamawiający w SIWZ określił parametry techniczne kolektora poprzez podanie typu kolektora słonecznego konkretnego producenta bez podania istotnych dla Zamawiającego parametrów technicznych jakimi powinny charakteryzować się oferowany kolektor słoneczny. Zapisy taki uniemożliwią złożenie oferty na kolektorach równoważnych spełniających równocześnie wszystkie parametry charakteryzujące kolektor Vitosol 100w 2.5, co jest sprzeczne z fundamentalną zasadą Prawa Zamówień Publicznych w zakresie zakazu ograniczenia uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę zapisów specyfikacji w tym zakresie i określenie, istotnych dla Zamawiającego parametrów technicznych i użytkowych kolektora słonecznego. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej np. na podstawie wyroku z sygn. Akt KIO/UZP 1710/09 z dnia 26 stycznia 2010 cytuję: „ Produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym , ale posiada pewne istotne dla Zamawiającego zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.” W zawiązku z powyższym wnosimy o dokładne określenie przez Zamawiającego istotnych parametrów technicznych i użytkowych dotyczących kolektorów słonecznych w taki sposób, aby nie naruszały zasady uczciwej konkurencji. Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie określenia w/w parametrów złożymy ofertę na kolektorach słonecznych wg naszej oceny równoważnych w stosunku do podanych w SIWZ. W przypadku odrzucenia naszej oferty na etapie oceny będziemy dochodzić swoich praw składając odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

5. Zaprojektowany kolektor słoneczny zgodnie z udostępnioną informacją na stronie firmy Viessmann posiada bardzo wysoką sprawność optyczną 84%, jest poziomą meandrą z wysokoselektywną powłoką absorbera Sol-Titan. Są to parametry techniczne, dla których ciężko jest zastosować kolektor równoważny. Zgodnie z Ustawą Pzp art. 7 pkt 1 Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W związku z powyższym bardzo proszę o określenie minimalnych parametrów technicznych zastosowanych przez Zamawiającego, które zostaną zaakceptowane przy ocenie ważności ofert.

6. Prosimy o określenie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów jakimi powinny charakteryzować się kolektory słoneczne w celu wskazania parametrów równoważności tych urządzeń.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający w pkt. III ppkt. 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastrzegł, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów dopuszcza zastosowanie materiałów/wyrobów równoważnych nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej.

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający doprecyzowuje warunki równoważności dla kolektora słonecznego dopuszczając zastosowanie kolektorów innych producentów niż zaproponowane w projekcie, przy zachowaniu parametrów technicznych nie gorszych niż projektowane, a w szczególności:

Dane użytkowe kolektora istotne dla układu hydraulicznego

Kolektor płaski do montażu wolnostojącego, zapewniający maksymalną absorpcję promieniowania słonecznego przy jednoczesnej minimalnej emisji promieniowania cieplnego; na płycie absorbera posiada zainstalowaną rurkę miedzianą, przez którą przepływa czynnik grzewczy. Absorber umieszczony jest w izolowanej termicznie obudowie. Izolacja cieplna jest odporna na wysokie temperatury robocze. Kolektor przykryty jest ze specjalnego gradoodpornego szkła solarnego. Gięta rama z jednej płyty  i uszczelnienie szyby bez szwów, odporna na przekłucie i korozję  tylna ścianka kolektora. Zintegrowane rury zasilające i rury wody powrotnej umożliwiają prostą budowę dużych instalacji i łatwe, szczelne podłączenia do przewodów instalacji solarnej.

Dane techniczne kolektora istotne dla układu hydraulicznego i wyliczonych zabezpieczeń:

- powierzchnia czynna absorbera ok. 2,33 m2

- sprawność w odniesieniu do powierzchni absorbera >=74%

- dopuszczalne ciśnienie robocze – 6 bar

- maksymalna temperatura postojowa – 221oC

- przyłącze – 22mm

- zawartość czynnika grzewczego – 1,67l

- ciężar – 34 kg

7. W dokumentacji projektowej brak informacji dotyczących wykonania instalacji odgromowej dla projektowanych kolektorów słonecznych. W związku z powyższym prosimy o informację czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie instalacji odgromowej baterii kolektorów słonecznych. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiarów robót.

Odpowiedz brzmi: Istniejący budynek wyposażony jest w sprawną, badaną okresowo instalację odgromową. W związku z powyższym po zamontowaniu systemu solarnego należy instalację odgromową odtworzyć doprowadzając do prawidłowych parametrów chroniących budynek i instalacje solarną.

8. Zamieszczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót nie zawierają żadnych informacji dotyczących koniecznych do wykonania robót elektrycznych. Prosimy o określenie szczegółowego zakresu koniecznych niezbędnych robót elektrycznych niezbędnych do wykonania instalacji solarnej.

9. Pytanie dotyczy instalacji elektrycznej i automatyki do w/w - czy jest w przygotowaniu i czy ją ująć w w/w zadaniu - w takiej postaci jak jest przedmiar trudno będzie wykonać i sprawdzić instalację czy działa prawidłowo.

Odpowiedz brzmi: Instalacja układu solarnego jest czwartym zadaniem (ostatnim) dotyczącym termomodernizacji obiektu GCR „REPTY” . Układ solarny będzie zasilał stację uzdatniania wody gabinetu Hydroterapii oraz stację basenu rehabilitacyjnego. Powyższe stacje zostały wyposażone w rozdzielnie sterownicze oraz elektryczne. Układ solarny musi być wyposażony w niezbędny sprzęt i automatykę pozwalającą zrealizować projekt.  GCR „REPTY” dysponuje dokumentacją, która została ujęta w SIWZ. Zabudowane i działające już stacje wodne były projektowane z uwzględnieniem dodatkowego zasilania cieplnego, jakim jest instalacja słoneczna.

Zgodnie z dokumentacją „Instalacja solarna dla wody basenowej i działu hydroterapii” TOM III Projekt budowlano wykonawczy pkt 1.7.1. Branża elektryczna i AKPiA - opisu technicznego „Układ solarny dostarczony z kompletem automatyki sterującej. Należy jedynie doprowadzić energię elektryczną do poszczególnych urządzeń:

- rozdzielacz „2” Solar Divicon PS20  N:245W/230V

- regulator „10” Vitosolic 200  N:20W/230V

Oba urządzenia zlokalizowane w maszynowni basenu. W pomieszczeniu tym znajduje się rozdzielnia elektryczna, z której zasilone zostaną przedmiotowe urządzenia.

10. W Przedmiarze SOLAR KOREKTA poz. 43 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia. Naprawa tyczy się całej powierzchni dachu czy tylko miejscowo?

Odpowiedz brzmi: Naprawa dotyczy tylko miejscowej powierzchni dachu.

11. W Przedmiarze SOLAR KOREKTA poz. 40 i 41 mówi o montażu rurociągów stalowych, natomiast w opisie instalacji solarnej pkt. 1.8 Zestawienie materiałów i urządzeń poz. 31 i 32 mowa jest o rurze ze stali nierdzewnej. W związku z powyższym proszę o określenie czy rura ma być ocynkowana czy nierdzewna.

Odpowiedz brzmi: Rurociągi ujęte w poz. 40 i 41 mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej.

12. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektora pionowego o przepływie harfy?

Odpowiedz brzmi: Absorber kolektora musi posiadać przepływ meandryczny. Kolektor słoneczny musi spełniać parametry techniczne wskazane w odpowiedzi na pytanie 4/5/6,  a jego montaż wykonany zgodnie z  projektem.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2013r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:........................................